Prioritet ved strømstans §16, §31 og §32 FEL, internkontrollforskriften § 5.pkt- 6.

Strømforsyningen rundt om i Helse Bergen HF er bygget på såkalt «prioritering» - dvs. dersom man får et strømbrudd, vil ulike strømkurser ha eller ikke ha strøm – gitt den prioritering som er foretatt.
Dette betyr at operasjonsrom og annet livsnødvendig pasientbehandlingsutstyr – vil ha annen type «prioritet», enn eksempelvis et kontor eller en kopimaskin etc.

Ved Helse Bergen vil man følgelig finne ulike fargekoder på strømuttak/stikkontakter som viser denne «prioriteringen» som er gitt, den er som følgende:

Oransje / røde stikkontakter	Brune / grønne stikkontakter	Hvite stikkontakter
har konstant strøm og benyttes ifm operasjonsrom og annet kritisk pasientbehandlingsutstyr omtales normalt som UPS (avbruddsfri strøm)	dersom strømleverandør (eksempelvis BKK) ikke kan levere strøm (strømbrudd), er disse stikkontaktene knyttet til sykehusets eget aggregat de er IKKE å regne som avbruddsfrie, da de først vil levere strøm etter ca. 1 minutt (den tiden det tar å starte aggregatet) brukes på utstyr som kan være prioritert, men som ikke er livsnødvendige	disse stikkontaktene er ikke prioritert brukes i alminnelig installasjon der strømbrudd ikke medfører fare for liv og helse disse kontaktene er forsynt med strøm kun fra leverandør og vil være uten strøm dersom man får strømstans i nettet.

VIKTIG! Alle ansatte skal være informert om fargekoder/prioritet og skal ha kjennskap til faren ved å bytte om på stikkontakter med prioritet kontra ikke prioritert. Avdelingen/klinikken er ansvarlig for at apparater/utstyr er plassert i riktig stikkontakt i forhold til prioritet.

Eksempler:

Oransje / røde stikkontakter	Brune / grønne stikkontakter	Hvite stikkontakter